|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень** | **3 квартал 2014 г.** |
| **аварийных отключений в электрических сетях ЗАО «НадымЭнергоСбыт»** |
| **№ п/п** | **Дата** | **Время** | **РУ 6** | **РУ 0,4** | **Фидер** | **Комут. аппарат** | **РЗиА** | **I к.з. А** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Яч. №** | **наименование** |
| 1 | 11.07.14 | 01-45 | 23-50 | ЦРП МУП "НГЭС" |  | Яч.143 | КЛ-6кВ | М-6 |  |  | Порыв кабеляДорожные работы | Установка кабельной вставки |
| 2 | 27.08.14 | 23-30 | 9-00 | ПС Голубика |  | Яч. 4 | ВЛ-6кВ | В-6-4 |  |  | Земля на линии | Замена изолятора Опора 138 |
| 3 | 15.09.14 | 8-00 | 16-00 | ПС Голубика |  | Яч. 13 | ВЛ-6кВ | В-6-13 |  |  | Вышел из строя РЛ-76 | Замена подвижного изолятора Фаза А |